## OM technical data
Series Name |  | OM - 06 | OM - 07 | OM - 08 | OM - 09 | OM - 10 | OM - 11 | OM - 12 | OM - 13 | OM - 14 | OM - 15 | OM - 16
Number Of Elements | Pcs. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Nominal Heat Output | kW | 378 | 448 | 506 | 564 | 610 | 663 | 715 | 773 | 831 | 878 | 930
| kCal/h | 325000 | 385000 | 435000 | 485000 | 525000 | 570000 | 615000 | 665000 | 715000 | 755000 | 800000
Nominal Heat Input | kW | 410 | 487 | 551 | 615 | 665 | 720 | 777 | 839 | 900 | 956 | 1013
Maximum Operating Temperature | 0C | OM - 06 6: 90
Range Of Temperature Control | 0C | OM - 06 6: 30-90
Gas Side Resistance | mbar | 1,75 - 2,20 | 1,90 - 2,40 | 2,25 - 2,75 | 2,55 - 3,10 | 2,80 - 3,35 | 3,15 - 3,70 | 3,45 - 4,05 | 3,80 - 4,35 | 4,10 - 4,75 | 4,45 - 4,95 | 4,85 - 5,50
Maximum Operating Pressure | bar | OM - 06 6: 6
Boiler Water Content | L | 149.5 | 174 | 198.5 | 223 | 247.5 | 272 | 296.5 | 321 | 345.5 | 370 | 394.5
| m3 | 0.1495 | 0.174 | 0.1985 | 0.223 | 0.2475 | 0.272 | 0.2965 | 0.321 | 0.3455 | 0.37 | 0.3945
Exit Flue Connection Diameter | mm | OM - 06 6: 350
Combustion Chamber Dimensions [ Φ ] | mm | OM - 06 6: 501
[ L ] | mm | 910 | 1070 | 1230 | 1390 | 1550 | 1710 | 1870 | 2030 | 2190 | 2350 | 2510
Water Inlet- Outlet Connection | (") | OM - 06 6: G 4
Gas Volume of the Boiler | L | 341.74 | 400.71 | 459.68 | 518.65 | 577.62 | 636.59 | 695.56 | 754.53 | 813.5 | 872.47 | 931.44
| m3 | 0.34174 | 0.40071 | 0.45968 | 0.51865 | 0.57762 | 0.63659 | 0.69556 | 0.75453 | 0.8135 | 0.87247 | 0.93144
Gas Volume of the Combustion Chamber | L | 179.39 | 210.93 | 242.48 | 274.02 | 305.56 | 337.1 | 368.64 | 400.18 | 431.73 | 463.27 | 494.81
| m3 | 0.17939 | 0.21093 | 0.24248 | 0.27402 | 0.30556 | 0.3371 | 0.36864 | 0.40018 | 0.43173 | 0.46327 | 0.49481
Safety Temperature Limit | 0C | OM - 06 6: 100
Fuel Type | N.Gas | OM - 06 6: I2H
| Liquid F. | OM - 06 6: Extra Light Heat Oil
Country of Destination |  | OM - 06 6: AT, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SE, SI, SK, TR
Flue Gas Temperature [ Full Load ] | 0C | 182 - 187 | 178 - 185 | 175 - 180 | 173 - 178 | 173 - 176 | 170 - 175 | 170 - 174 | 168 - 172 | 165 - 168 | 162 - 165 | 160 - 163
[ Partial Load ] | 0C | 165 - 172 | 164 - 170 | 162 - 168 | 161 - 165 | 160 - 165 | 158 - 163 | 156 - 161 | 155 - 160 | 155 - 160 | 153 - 150 | 150 - 148
Flue Gas Mass Flow [ Full Load ] | kg/h | 633 | 750 | 848 | 945 | 1023 | 1110 | 1198 | 1295 | 1393 | 1470 | 1588
[ Partial Load ] | kg/h | 380 | 450 | 508 | 567 | 614 | 666 | 719 | 777 | 836 | 882 | 935
Boiler Dimensions [ Width x Height ] | mm | OM - 06 6: 840 x 1355
[ Length ] | mm | 1300 | 1460 | 1620 | 1780 | 1940 | 2100 | 2260 | 2420 | 2580 | 2740 | 2900
Standby Loss | % | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14
| kCal/h | 11583 | 12890 | 13154 | 14143 | 13608 | 13543 | 13284 | 12928 | 13127 | 13046 | 12096
Burner Hole Diameter | mm | OM - 06 6: 225
Burner Type |  | OM - 06 6: Short Barrel
Chimney Effect | Pa | OM - 06 6: 5
Boiler Net Weight | kg | 1020 | 1160 | 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 1860 | 2000 | 2140 | 2280 | 2420

## OM teknik tablo
Kazan Modeli |  | OM - 06 | OM - 07 | OM - 08 | OM - 09 | OM - 10 | OM - 11 | OM - 12 | OM - 13 | OM - 14 | OM - 15 | OM - 16
Dilim Sayısı | Adet | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Anma Isı Gücü | kW | 378 | 448 | 506 | 564 | 610 | 663 | 715 | 773 | 831 | 878 | 930
| kCal/h | 325000 | 385000 | 435000 | 485000 | 525000 | 570000 | 615000 | 665000 | 715000 | 755000 | 800000
Anma Isı Yükü | kW | 410 | 487 | 551 | 615 | 665 | 720 | 777 | 839 | 900 | 956 | 1013
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 0C | OM - 06 6: 90
Gaz Tarafı Direnci | mbar | 1,75 - 2,20 | 1,90 - 2,40 | 2,25 - 2,75 | 2,55 - 3,10 | 2,80 - 3,35 | 3,15 - 3,70 | 3,45 - 4,05 | 3,80 - 4,35 | 4,10 - 4,75 | 4,45 - 4,95 | 4,85 - 5,50
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | OM - 06 6: 6
Kazan Su Hacmi | L | 149.5 | 174 | 198.5 | 223 | 247.5 | 272 | 296.5 | 321 | 345.5 | 370 | 394.5
| m3 | 0.1495 | 0.174 | 0.1985 | 0.223 | 0.2475 | 0.272 | 0.2965 | 0.321 | 0.3455 | 0.37 | 0.3945
Baca Bağlantı Çapı | mm | OM - 06 6: 350
Yanma Odası Ölçüleri [ W x L ] | mm | OM - 06 6: 501
[ H ] | mm | 910 | 1070 | 1230 | 1390 | 1550 | 1710 | 1870 | 2030 | 2190 | 2350 | 2510
Su Giriş - Çıkış Bağlantısı | (") | OM - 06 6: G 4
Kazan Gaz Hacmi | L | 341.74 | 400.71 | 459.68 | 518.65 | 577.62 | 636.59 | 695.56 | 754.53 | 813.5 | 872.47 | 931.44
| m3 | 0.34174 | 0.40071 | 0.45968 | 0.51865 | 0.57762 | 0.63659 | 0.69556 | 0.75453 | 0.8135 | 0.87247 | 0.93144
Yanma Odası Gaz Hacmi | L | 179.39 | 210.93 | 242.48 | 274.02 | 305.56 | 337.1 | 368.64 | 400.18 | 431.73 | 463.27 | 494.81
| m3 | 0.17939 | 0.21093 | 0.24248 | 0.27402 | 0.30556 | 0.3371 | 0.36864 | 0.40018 | 0.43173 | 0.46327 | 0.49481
Güvenlik Termostatı Limit Sıcaklığı | 0C | OM - 06 6: 100
Baca Gazı Sıcaklığı [ Tam Yükleme ] | 0C | 182 - 187 | 178 - 185 | 175 - 180 | 173 - 178 | 173 - 176 | 170 - 175 | 170 - 174 | 168 - 172 | 165 - 168 | 162 - 165 | 160 - 163
[ Kısmi Yükleme ] | 0C | 165 - 172 | 164 - 170 | 162 - 168 | 161 - 165 | 160 - 165 | 158 - 163 | 156 - 161 | 155 - 160 | 155 - 160 | 153 - 150 | 150 - 148
Baca Atık Gaz Miktarı [ Tam Yükleme ] | kg/h | 633 | 750 | 848 | 945 | 1023 | 1110 | 1198 | 1295 | 1393 | 1470 | 1588
[ Kısmi Yükleme ] | kg/h | 380 | 450 | 508 | 567 | 614 | 666 | 719 | 777 | 836 | 882 | 935
Kazan Ölçüleri [ Genişlik x Yükseklik ] | mm | OM - 06 6: 840 x 1355
[ Uzunluk ] | mm | 1300 | 1460 | 1620 | 1780 | 1940 | 2100 | 2260 | 2420 | 2580 | 2740 | 2900
Bekleme Kayıpları | % | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14
| kCal/h | 11583 | 12890 | 13154 | 14143 | 13608 | 13543 | 13284 | 12928 | 13127 | 13046 | 12096
Brülör Çapı | mm | OM - 06 6: 225
Brülör Tipi |  | OM - 06 6: Kısa Namlu
Baca Efekti | Pa | OM - 06 6: 5
Kazan Ağırlığı | kg | 1020 | 1160 | 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 1860 | 2000 | 2140 | 2280 | 2420