## ON-Technical
Series Name |  | ON - 05 | ON - 06 | ON - 07 | ON - 08 | ON - 09 | ON - 10 | ON - 11
Number Of Elements | Pcs. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Nominal Heat Output | kW | 163 | 195 | 227 | 259 | 291 | 323 | 355
| kCal/h | 140000 | 167500 | 195000 | 222500 | 250000 | 277500 | 305000
Nominal Heat Input | kW | 177 | 211 | 246 | 281 | 316 | 351 | 385
Maximum Operating Temperature | 0C | ON - 05 5: 90
Range Of Temperature Control | 0C | ON - 05 5: 30-90
Gas Side Resistance | mbar | 1,25 - 1,60 | 1,35 - 1,70 | 1,55 - 1,90 | 1,78 - 2,20 | 2,08 - 2,50 | 2,37 - 2,80 | 2,65 - 3,10
Maximum Operating Pressure | bar | ON - 05 5: 6
Boiler Water Content | L | 77 | 93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173
| m3 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.125 | 0.141 | 0.157 | 0.173
Exit Flue Connection Diameter | mm | ON - 05 5: 180; ON - 07 7: 250
Combustion Chamber Dimensions [ W x L ] | mm | ON - 05 5: 442 x 391
[ L ] | mm | 691 | 835 | 979 | 1123 | 1267 | 1411 | 1555
Water Inlet- Outlet Connection | (") | ON - 05 5: G 3
Gas Volume of the Boiler | L | 142.17 | 170.43 | 198.69 | 226.95 | 255.21 | 283.47 | 311.73
| m3 | 0.14217 | 0.17043 | 0.19869 | 0.22695 | 0.25521 | 0.28347 | 0.31173
Gas Volume of the Combustion Chamber | L | 101.89 | 122.15 | 142.4 | 162.65 | 182.91 | 203.16 | 223.41
| m3 | 0.10189 | 0.12215 | 0.1424 | 0.16265 | 0.18291 | 0.20316 | 0.22341
Safety Temperature Limit | 0C | ON - 05 5: 100
Fuel Type | N.Gas | ON - 05 5: I2H
| Liquid F. | ON - 05 5: Extra Light Heat Oil
Country of Destination |  | ON - 05 5: AT, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SE, SI, SK, TR
Flue Gas Temperature [ Full Load ] | 0C | 182 - 187 | 178 - 185 | 175 - 180 | 173 - 178 | 173 - 175 | 170 - 173 | 172 - 170
[ Partial Load ] | 0C | 165 - 172 | 164 - 170 | 162 - 168 | 161 - 165 | 160 - 165 | 158 - 163 | 156 - 161
Flue Gas Mass Flow [ Full Load ] | kg/h | 273 | 326 | 380 | 433 | 487 | 540 | 594
[ Partial Load ] | kg/h | 164 | 196 | 228 | 260 | 292 | 324 | 356
Boiler Dimensions [ Width x Height ] | mm | ON - 05 5: 680 x 1000
[ Length ] | mm | 1070 | 1215 | 1360 | 1505 | 1650 | 1795 | 1940
Standby Loss | % | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16
| kCal/h | 3780 | 4342 | 4633 | 4806 | 5130 | 5395 | 5270
Burner Hole Diameter | mm | ON - 05 5: 185
Burner Type |  | ON - 05 5: Short Barrel
Chimney Effect | Pa | ON - 05 5: 5
Boiler Net Weight | kg | 483 | 560 | 636 | 715 | 792 | 869 | 947

## ON-Teknik
Kazan Modeli |  | ON - 05 | ON - 06 | ON - 07 | ON - 08 | ON - 09 | ON - 10 | ON - 11
Dilim Sayısı | Pcs. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Anma Isı Gücü | kW | 163 | 195 | 227 | 259 | 291 | 323 | 355
| kCal/h | 140000 | 167500 | 195000 | 222500 | 250000 | 277500 | 305000
| kW | 177 | 211 | 246 | 281 | 316 | 351 | 385
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 0C | ON - 05 5: 90
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0C | ON - 05 5: 30-90
Gaz Tarafı Direnci | mbar | 1,25 - 1,60 | 1,35 - 1,70 | 1,55 - 1,90 | 1,78 - 2,20 | 2,08 - 2,50 | 2,37 - 2,80 | 2,65 - 3,10
Maksimum Çalışma Basıncı | bar | ON - 05 5: 6
Kazan Su Hacmi | L | 77 | 93 | 109 | 125 | 141 | 157 | 173
| m3 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.125 | 0.141 | 0.157 | 0.173
Atık Gaz Çıkış Çapı | mm | ON - 05 5: 180; ON - 07 7: 250
Yanma Odası Ölçüleri [ W x L ] | mm | ON - 05 5: 442 x 391
[ L ] | mm | 691 | 835 | 979 | 1123 | 1267 | 1411 | 1555
Su Giriş-Çıkış Ölçüleri | (") | ON - 05 5: G 3
Kazan Gaz Hacmi | L | 142.17 | 170.43 | 198.69 | 226.95 | 255.21 | 283.47 | 311.73
| m3 | 0.14217 | 0.17043 | 0.19869 | 0.22695 | 0.25521 | 0.28347 | 0.31173
Yanma Odası Gaz Hacmi | L | 101.89 | 122.15 | 142.4 | 162.65 | 182.91 | 203.16 | 223.41
| m3 | 0.10189 | 0.12215 | 0.1424 | 0.16265 | 0.18291 | 0.20316 | 0.22341
Limit Termostat | 0C | ON - 05 5: 100
Yakıt Tipi | N.Gas | ON - 05 5: I2H
| Liquid F. | ON - 05 5: Extra Light Heat Oil
Country of Destination |  | ON - 05 5: AT, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SE, SI, SK, TR
Baca Gazı Sıcaklığı [ Full Load ] | 0C | 182 - 187 | 178 - 185 | 175 - 180 | 173 - 178 | 173 - 175 | 170 - 173 | 172 - 170
[ Partial Load ] | 0C | 165 - 172 | 164 - 170 | 162 - 168 | 161 - 165 | 160 - 165 | 158 - 163 | 156 - 161
Baca Gazı Çıkış Kütlesi [ Full Load ] | kg/h | 273 | 326 | 380 | 433 | 487 | 540 | 594
[ Partial Load ] | kg/h | 164 | 196 | 228 | 260 | 292 | 324 | 356
Kazan Ölçüleri [ Width x Height ] | mm | ON - 05 5: 680 x 1000
[ Length ] | mm | 1070 | 1215 | 1360 | 1505 | 1650 | 1795 | 1940
Bekleme Kayıpları | % | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16
| kCal/h | 3780 | 4342 | 4633 | 4806 | 5130 | 5395 | 5270
Brülör Bağlantı Çapı | mm | ON - 05 5: 185
Brülör Tipi |  | ON - 05 5: Short Barrel
Baca Efekti | Pa | ON - 05 5: 5
Kazan Net Ağırlık | kg | 483 | 560 | 636 | 715 | 792 | 869 | 947