| ONGAS 300 Series Boiler Model |  | 303 |  | 304 |  | 304 Plus |  | 305 |  | 306 | 307 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efficiency and performance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. heat input in CH mode | kW | 65 |  | 95 |  | 110 |  | 119 |  | 148 | 180 |  |
| Min. heat input in CH mode | kW | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 19 |  | 34 | 38 |  |
| Max. heat output in CH mode (80/60°C) | kW | 62 |  | 90 |  | 107 |  | 115 |  | 142 | 171 |  |
| Min. heat output in CH mode (80/60°C) | kW | 14 |  | 19 |  | 19 |  | 18 |  | 33 | 37 |  |
| Max. heat output in CH mode (50/30°C) | kW | 69 |  | 100 |  | 115 |  | 124 |  | 154 | 187 |  |
| Min. heat output in CH mode (50/30°C) | kW | 16 |  | 22 |  | 22 |  | 21 |  | 37 | 41 |  |
| Efficiency at Pmax (80/60°C) | % | 96,2 |  | 94,7 |  | 97,3 |  | 96,4 |  | 96,0 | 95,1 |  |
| Efficiency at Pmin (80/60°C) | % | 93,7 |  | 94,8 |  | 97,7 |  | 94,8 |  | 96,2 | 96,4 |  |
| Efficiency at Pmax (50/30°C) | % | 106,4 |  | 105,2 |  | 106,2 |  | 104,3 |  | 103,8 | 103,7 |  |
| Efficiency at Pmin (50/30°C) | % | 107,1 |  | 108,3 |  | 109,9 |  | 108,0 |  | 109,4 | 109,5 |  |
| Efficiency at 30% (30°C) | % | 105,8 |  | 105,3 |  | 108,4 |  | 105,7 |  | 106,2 | 106,6 |  |
| Gas Consumption (min/max) | m³/h | 1,5/6,9 |  | 2,1/9,3 |  | 2,1/11,2 |  | 2,0/11,9 |  | 3,4/14,9 | 3,9/18,9 |  |
| NOx class |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. central heating temperature | °C | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. domestic hot water temperature | °C | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. heat exchanger ΔT | °C | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. stack pressure at Pmax | pascal | 230 |  | 230 |  | 260 |  | 180 |  | 210 | 190 |  |
| Operating pressure (min – max) | bar | 0,8 – 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Water resistance at ΔT (10/20°C) | mbar | 300/125 |  | 220/110 |  | 360/160 |  | 360/160 |  | 275/160 | 300/150 |  |
| Sound level (1 mt distance from boiler) | dB | 35 |  | 41 |  | 44 |  | 48 |  | 52 | 55 |  |
| Structural characteristics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Water Contents | litres | 6,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 10,5 |  | 12,5 | 14,5 |  |
| Net weight (wall) | kg | 65 |  | 82 |  | 88 |  | 103 |  | 130 | 167 |  |
| Net weight (floor) | kg | 107 |  | 133 |  | 142 |  | 164 |  | 196 | 226 |  |
| Electrical specifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power supply voltage | V/Hz | 230/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protection level | IP | IPX4D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power consumption | W | 190 | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 310 |  |  | 320 |
| Water and gas fittings |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Central heating return inlet | Ø | 1” |  | 1 ¼” |  |  |  |  |  | 1 ½” |  |  |
| Gas inlet | Ø | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ¼” |  |
| Flue gas outlet (Ø) | mm | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 110 |  | 125 | 160 |  |
| Combustion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of appliance |  | B23, C63, C13, C33 |  | B23, C63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustion efficiency at Pmax | % | 98,2 |  | 98,2 |  | 98,3 |  | 98,3 |  | 98,2 | 98,1 |  |
| Combustion efficiency at Pmin | % | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,5 |  | 98,4 | 98,4 |  |
| Flue gas temperture at Pmax (80/60°C) | °C | 59,3 |  | 60,8 |  | 62,3 |  | 59,9 |  | 59,7 | 61,4 |  |
| Flue gas temperture at Pmin (80/60°C) | °C | 58,7 |  | 56,4 |  | 56,3 |  | 55,3 |  | 57,3 | 56,3 |  |
| Flue gas temperture at Pmax (50/30°C) | °C | 41,8 |  | 39,4 |  | 42,4 |  | 40,4 |  | 42,1 | 42,6 |  |
| Flue gas temperture at Pmin (50/30°C) | °C | 30,8 |  | 30,5 |  | 31,5 |  | 29,9 |  | 31,6 | 30,9 |  |
| Flue gas flow-rate at Pmax | g/sec | 29,5 |  | 38,4 |  | 41,7 |  | 48,7 |  | 62,6 | 77,0 |  |
| Flue gas flow-rate at Pmin | g/sec | 9,6 |  | 11,8 |  | 13,4 |  | 14,6 |  | 19,7 | 24,5 |  |
| CO2 at Pmax | % | 9,2 |  | 9,6 |  | 9,8 |  | 9,3 |  | 9,4 | 9,7 |  |
| CO2 at Pmin | % | 9,0 |  | 9,1 |  | 9,7 |  | 9,1 |  | 9,1 | 9,2 |  |
| CO O2=0% at Pmax | ppm | 124 |  | 142 |  | 171 |  | 116 |  | 96 | 140 |  |
| CO O2=0% at Pmin | ppm | 18 |  | 16 |  | 15 |  | 10 |  | 28 | 18 |  |
| CO O2=0% weighted | ppm | 74 |  | 76 |  | 63 |  | 62 |  | 50 | 98 |  |
| NOx at Pmax | mg/kWh | 38,14 |  | 39,11 |  | 42,75 |  | 51,6 |  | 37,33 | 59,58 |  |
| NOx at Pmin | mg/kWh | 16,05 |  | 15,88 |  | 13,54 |  | 11,34 |  | 9,07 | 8,97 |  |
| NOx weighted | mg/kWh | 22,39 |  | 25,64 |  | 24,73 |  | 23,95 |  | 18,13 | 31,43 |  |