## RS
Series Name |  | RS - 05 | RS - 06 | RS - 07 | RS - 08 | RS - 09
Number Of Elements | Pcs. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nominal Heat Output | kW | 76 | 93 | 110 | 128 | 145
| kCal/h | 65000 | 80000 | 95000 | 110000 | 125000
Nominal Heat Input | kW | 82 | 101 | 120 | 138 | 157
Maximum Operating Temperature | 0C | 90
Range Of Temperature Control | 0C | 30-90
Gas Side Resistance | mbar | 1,40 - 1,65 | 1,57 - 1,82 | 1,75 - 2,05 | 2,00 - 2,30 | 2,25 - 2,55
Maximum Operating Pressure | bar | 6
Boiler Water Content | L | 55 | 65 | 75 | 85 | 95
| m3 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.085 | 0.095
Exit Flue Connection Diameter | m3: mm; 0.055: 150; 0.075: 180
Combustion Chamber Dimensions [ Φ ] | m3: mm; 0.055: 336
[ L ] | mm | 550 | 670 | 790 | 910 | 1030
Water Inlet- Outlet Connection | m3: ("); 0.055: G 2
Gas Volume of the Boiler | L | 64.1 | 78.36 | 92.62 | 106.88 | 121.14
| m3 | 0.0641 | 0.07836 | 0.09262 | 0.10688 | 0.12114
Gas Volume of the Combustion Chamber | L | 45.94 | 56.16 | 66.38 | 76.6 | 86.82
| m3 | 0.04594 | 0.05616 | 0.06638 | 0.0766 | 0.08682
Safety Temperature Limit | m3: 0C; 0.055: 100
Fuel Type | m3: N.Gas; 0.055: I2H
| Liquid F. | Extra Light Heat Oil
Country of Destination | 0.055: AT, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SE, SI, SK, TR
Flue Gas Temperature [ Full Load ] | 0C | 184 - 187 | 179 - 185 | 175 - 182 | 170 - 177 | 169 - 174
[ Partial Load ] | 0C | 165 - 172 | 164 - 170 | 162 - 168 | 160 - 165 | 155 - 160
Flue Gas Mass Flow [ Full Load ] | kg/h | 127 | 156 | 185 | 214 | 243
[ Partial Load ] | kg/h | 76 | 93 | 111 | 129 | 146
Boiler Dimensions [ Width x Height ] | m3: mm; 0.055: 550 x 820
[ Length ] | mm | 800 | 922 | 1044 | 1166 | 1288
Standby Loss | % | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.21
| kCal/h | 2246 | 2506 | 2770 | 2732 | 2835
Burner Hole Diameter | m3: mm; 0.055: 110
Burner Type | 0.055: Short Barrel
Chimney Effect | m3: Pa; 0.055: 5
Boiler Net Weight | kg | 285 | 330 | 377 | 425 | 470