## Sayfa1
Type boiler |  | BES-05 | BES-06 | BES-07 | BES-08 | BES-09 | BES-10 | BES-11 | BES-12 | BES-13 | BES-14 | BES-15 | BES-16
boiler output | kW | 78 | 94 | 110 | 126 | 142 | 157 | 173 | 188 | 204 | 220 | 236 | 251
Number of sections | Pieces | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
The volume of waterin the boiler | L | 38.84 | 45.04 | 51.24 | 57.44 | 63.64 | 69.84 | 76.04 | 82.24 | 88.44 | 99.64 | 100.84 | 107.04
operating pressure | bar | 5: 6
test pressure | bar | 5: 10
flue diameter | mm | 5: 200; 9: 250; 13: 300
water inlet | (") | 5: 2 1/2"
gas supply | (") | 5: 3/4"
The gas pressureat the nozzle (at the exit ofthe gas valve) | (mbar) natural gas | 5: 15
| (mbar) liquefied gas | 5: 32
Nozzle diameter/ number | natural gas | 5: 3,2
| LPG | 5: 1.8
gas consumption | natural gas (m3 / h) | 9.09 | 10.9 | 12.72 | 14.54 | 16.36 | 18.18 | 20 | 21.81 | 23.63 | 25.45 | 27.27 | 29.09
| LPG (kg / hr.) | 6.81 | 8.18 | 9.54 | 10.9 | 12.27 | 13.63 | 15 | 16.36 | 17.72 | 19.09 | 20.45 | 21.81
voltage |  | 5: 230В/50Гц
Type of burner |  | 5: Polidoro
Type gas valve - single stage |  | 5: VR 4605 CB 1041; 7: Dungs DLE 407 B01 S50 - 3/4"; 10: DLE 410 B01 S50 - 1"; 12: Dungs MB - DLE 412 B01 S50 - 1 1/4"
Type gas valve - two stage |  | 5: -; 7: Honeywell VR420PF - 3/4"; 10: Honeywell VR425PF-1"; 12: Honeywell VR432PF - 1 1/4"; 15: Honeywell VR434PF
The type of auxiliary gas valve |  | 5: нет
net weight | kg | 314 | 362 | 410 | 458 | 506 | 554 | 602 | 650 | 698 | 746 | 794 | 842