## Sayfa1
Тип котла | Type boiler |  |  | ES-03 | ES-04 | ES-05 | ES-06 | ES-07
Мощность котла | boiler output | кВт | kW | 19.8 | 30.2 | 39.5 | 48.8 | 58.1
Кол-во секций | Number of sections | шт. | Pieces | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объем воды в котле | The volume of waterin the boiler | л | L | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.7
Рабочее давление | operating pressure | бар | bar | 3
Тестовое давление | test pressure | бар | bar | 6
Диаметр дымохода | flue diameter | мм | mm | 130 |  |  | 150
Подвод воды | water inlet | (") | (") | 1 "
Подвод газа | gas supply | (") | (") | 1/2"
Давление газа на форсунке (на выходе из газового клапана) | The gas pressureat the nozzle (at the exit ofthe gas valve) | Природный газ | (mbar) natural gas | 15
|  | Сжиженный газ | (mbar) liquefied gas | 32
Диаметр форсунок/количество | Nozzle diameter/ number | Природный газ | natural gas | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.6
|  | Сжиженный газ | liquefied gas | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2
Расход газа | gas consumption | Природный газ (м3/ч) | Gas (m3 / h) | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5
|  | Сжиженный газ (кг/ч) | Liquefied natural gas (kg / hr.) | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.8
Напряжение | voltage |  |  | 230В/50Гц
Тип автомата горения | Type of burner |  |  | Polidoro
Тип газового клапана | Type gas valve |  |  | HONEYWELL - VK 4105 C 1009
Тип вспомогательного газового клапана | The type of auxiliary gas valve |  |  | нет
Вес нетто | net weight | кг | kg | 88 | 104 | 120 | 136 | 152

## Sayfa2
Description |  |  | ES-03 | ES-04 | ES-05 | ES-06 | ES-07 | ES-08
Rated heat input in central heating mode |  | kW | 24.1 | 37.2 | 48.2 | 57.4 | 68.3 | 79.3
|  | kcal/h | 20700 | 32000 | 41500 | 49400 | 58700 | 68200
Rated heat output in central heating mode |  | kW | 19.8 | 30.2 | 39.5 | 48.8 | 58.1 | 67.4
|  | kcal/h | 17000 | 26000 | 34000 | 42000 | 50000 | 58000
Number of sections |  | Pieces | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Water content |  | L | 8 | 10.7 | 13.4 | 16.1 | 18.8 | 21.5
Operating pressure |  | bar | 3: 3
Test pressure |  | bar | 3: 6
CH water temperature adjustment range |  | °C | 3: 30 - 90
Flue diameter |  | mm | 3: 130; 6: 150
Water inlet & outlet diameter |  | (") | 3: 1 1/2"
Gas supply diameter |  | (") | 3: 3/4"
Power supply |  |  | 3: 230 V / 50 Hz
Boiler dimensions | H x W | mm | 3: 910 x 500
| L |  | 445 | 520 | 595 | 670 | 745 | 820
Weight |  | kg | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168

## Sayfa3
Model | Inlet gas pressure (mbar) |  |  | Max. burner pressure (mbar) |  |  | Min. burner pressure (mbar) |  |  | Nozzle Diameter (mm) |  |  | Gas Consumption
| G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 (m3/h) | Liquid Gas (kg/h)
|  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31
ES -03 | 21 | 30 | 37 | 15.6 | 27.3 | 35.1 | 3 | 7 | 8 | 2.6 | 1.5 |  | 2.2 | 1.6
ES -04 | 21 | 30 | 37 | 15.6 | 27.3 | 35.1 | 3 | 7 | 8 | 2.8 | 1.6 |  | 3.3 | 2.5
ES -05 | 21 | 30 | 37 | 15.6 | 27.3 | 35.1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1.6 |  | 4.4 | 3.3
ES -06 | 21 | 30 | 37 | 15.8 | 27.2 | 35.3 | 3 | 7 | 8 | 3.4 | 1.8 |  | 5.4 | 4.1
ES -07 | 21 | 30 | 37 | 15.8 | 27.2 | 35.3 | 3 | 7 | 8 | 3.6 | 2 |  | 6.5 | 4.8

## Sayfa4
Description |  |  | NOVELLA-09 | NOVELLA-10 | NOVELLA-11
Rated heat input in central heating mode |  | kW | 91.7 | 110.5 | 129.4
|  | kcal/h | 79500 | 95000 | 111200
Rated heat output in central heating mode |  | kW | 78 | 94 | 110
|  | kcal/h | 67500 | 81000 | 94500
Number of sections |  | Pieces | 5 | 6 | 7
Water content |  | L | 38.84 | 45.04 | 51.24
Operating pressure |  | bar | 6
Test pressure |  | bar | 12
CH water temperature adjustment range |  | °C | 30 - 90
Flue diameter |  | mm | 200
Water inlet & outlet diameter |  | (") | 2 1/2"
Gas supply diameter |  | (") | 3/4"
Power supply |  |  | 230 V / 50 Hz
Boiler dimensions | H x W | mm | 1000 x 850
| L |  | 650 | 750 | 850
| B x C x D |  | 750 x 445 x 220
Weight |  | kg | 314 | 362 | 410

## Sayfa5
Model | Inlet gas pressure (mbar) |  |  | Max. burner pressure (mbar) |  |  | Min. burner pressure (mbar) |  |  | Nozzle Diameter (mm) |  |  | Gas Consumption
| G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 | Liquid Gas |  | G20 (m3/h) | Liquid Gas (kg/h)
|  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31 |  | G30 | G31
NOVELLA-09 | 21 | 30 | 37 | 15 | 25 | 32 | 3 | 7 | 8 | 3.2 | 1.8 |  | 9.1 | 6.8
NOVELLA-10 | 21 | 30 | 37 | 15 | 26 | 32 | 3 | 7 | 8 | 3.2 | 1.8 |  | 10.9 | 8.2
NOVELLA-11 | 21 | 30 | 37 | 15 | 27 | 32 | 3 | 7 | 8 | 3.2 | 1.8 |  | 12.7 | 9.5