## Sayfa1
ONGAS NOVA Series |  | ONGAS NOVA 09 | ONGAS NOVA 10 | ONGAS NOVA 11 | ONGAS NOVA 12 | ONGAS NOVA 13 | ONGAS NOVA 14 | ONGAS NOVA 15
Efficiency and performance
Heat input (max) | kW | 970 | 1080 | 1170 | 1265 | 1360 | 1475 | 1600
Heat input (min) | kW | 130 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 | 230
Heat output (max) – Rated (80/60°C) | kW | 936 | 1038 | 1130 | 1220 | 1316 | 1423 | 1544
Heat output (min) – (80/60°C) | kW | 126 | 145 | 160 | 174 | 193 | 208 | 222
Heat output (max) – Rated (50/30°C) | kW | 1000 | 1112 | 1205 | 1305 | 1400 | 1520 | 1650
Heat output (min) – (50/30°C) | kW | 140 | 162 | 178 | 194 | 215 | 232 | 248
Calorific efficiency – Rated (80/60°C) | % | 96.5 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 96.8 | 96.5 | 96.5
Calorific efficiency – Arithmetic mean (80/60°C) | % | 97.2 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | 97.1 | 97.2 | 97.2
Calorific efficiency – Reduced (80/60°C) | % | 96.7 | 96.6 | 96.7 | 96.7 | 96.8 | 96.7 | 96.7
Calorific efficiency – Rated (50/30°C) | % | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103 | 103.1 | 103.1
Calorific efficiency – Reduced (50/30°C) | % | 108 | 108.1 | 108 | 108 | 107.9 | 108 | 108
Calorific efficiency – Partial (37/30°C) | % | 108.6 | 108.7 | 108.6 | 108.6 | 108.4 | 108.6 | 108.6
Gas consumption (max) (G20) | m³/h | 98.9 | 113.2 | 119.4 | 129 | 135.1 | 150.5 | 163.2
Gas consumption (min) (G20) | m³/h | 13.8 | 15.8 | 17.5 | 19.1 | 21.6 | 22.8 | 24.4
Gas consumption (max) (G31) | m³/h | 39.56 | 45.28 | 47.76 | 51.6 | 54.04 | 60.2 | 65.28
Gas consumption (min) (G31) | m³/h | 5.52 | 6.32 | 7 | 7.64 | 8.64 | 9.12 | 9.76
Pressure loss (ΔT=20 °C) | mbar | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
Nox class |  | 100: 6
Max. central heating temperature | °C | 100: 80
Safety limit temperature | °C | 100: 105
Limit temperature for flue thermostat | °C | 100: 75
Operating pressure (min – max) | bar | 100: 0,8 - 6,0
Water and gas fittings
Water inlet (return) & outlet (flow) |  | 100: DN125
Gas inlet |  | 100: 2"; 140: 2 1/2"
Flue gas outlet (Ø) | mm | 100: 200; 120: 250
Combustion
Type of appliance |  | 100: B23
Flue gas temperature – Rated (80/60°C) | °C | 79.5 | 85.2 | 79.5 | 79.5 | 77.8 | 79.5 | 79.5
Flue gas temperature – Reduced (80/60°C) | °C | 58.2 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 58.2
Flue gas temperature – Rated (50/30°C) | °C | 51.3 | 48.6 | 52.4 | 53.1 | 56.1 | 52.3 | 52.5
Flue gas temperature – Reduced (50/30°C) | °C | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7
Flue gas temperature in DHW mode (average) | °C | 53.4 | 54.6 | 54.6 | 54.9 | 54.6 | 54.6 | 54.6
Flue gas mass flow rate - max | g/s | 450 | 477 | 505 | 535 | 566 | 600 | 630
Flue gas mass flow rate - min | g/s | 57 | 66 | 76 | 84 | 94 | 104 | 115
CO2 at Pmax | % | 9.4 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.4
CO2 at Pmin | % | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7
O2 at Pmax | % | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4.1
O2 at Pmin | % | 5.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3
CO at Pmax | ppm | 50 | 55 | 60 | 70 | 84 | 95 | 105
CO at Pmin | ppm | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
NOx at O2 = 0% (based od GCV) | mg/kWh | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36
Electrical
Power supply |  | 100: ~400V / 50Hz
Power consumption | W | 1450 | 1686 | 1800 | 1900 | 2035 | 2400 | 2700
Power consumption simulating boiler hydraulic resistance | W | 2000 | 2374 | 2500 | 2700 | 2944 | 3400 | 3800
Protection level | IP | 100: IPX4D